Выключатели автоматические  ВА51-25 и ВА51Г25 ТУ16-522.157-97

Выключатели автоматические ВА51-25 и ВА51Г25 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках в электрических цепях напряжением до 380 В переменного тока частоты 50, 60 Гц; для пуска, отключения и защиты асинхронных электродвигателей от токов перегрузки и токов короткого замыкания, а также для оперативных включений и отключений цепей с частотой до 30 включений в час.

Технические характеристики

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение переменного тока частоты 50, 60 Гц , В Номинальные токи расцепителей, А Номинальная наибольшая отключающая способность при (380 В, кА Износостойкость, циклов ВО: -общая -коммутационная Масса, не более, кг | до 380 0,3; 0,4; 0,5; 0,6;0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16; 20; 25 и 32 А (только для ВА51-25) до 3,8 50000 30000 0,585 |

Характеристики расцепителей

контрольная температура 40( С

| Стандарт | Тип | Тепловой расцепитель | Электромагнитный расцепитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не рас- цепле- ние | расцепле- ние | время | уставка по току срабаты- вания | не рас- цепле- ние | расцепле- ние | время |
| ГОСТ Р 50030.2-94 | ВА51-25 | 1,05 In | 1,30 In | ( 1ч ( 1ч | 3,5 In | 2,8 In | 4,2 In | ( 0,2 с |
|  |  |  |  |  | 7 In | 5,6 In | 8,4 In |  |
|  |  |  |  |  | 10 In | 8 In | 12 In |  |
|  | ВА51Г25 | 1,05 In | 1,2 In | ( 1ч | 14 In | 11,2 In | 16,8 In |  |

Пример записи обозначения выключателей при заказе и в документации другого изделия:

«Выключатель ВА51Г25-34111ОР20УХЛ3, 380 В, 50-60 Гц, 6,3 А, 14 In, 1р и 1з свободные контакты,

ТУ16-522.157-97».

Структура условного обозначения

## ВА51       -         25     -    3           Х           ХХ           1             О              Х             ХХ              ХХХХ

Обозна-  Разде-        Обозна-  Число  Исполне-     Обозна-        Ручной     Допол-    Обозначе-    Обозначение         Обозначение

чение      литель-     чение      полю-  ние мак-      чение до-      привод,     нитель-  ние регу-      степени защи-       климатичес-

серии      ный            номи-     сов       симальных полнитель - стацио-     ные ме-   лировки       ты от воздейст-     кого исполне-

знак           нально-               расцепите-  ных расце-   нарное      ханизмы номиналь-  вия окружаю-        ния и катего-

#### или бук-    го тока:               лей тока:    пителей и     исполне-   отсутст-  ного тока     щей среды по        рии размеще-

ва Г- для   25- 32 А               2- расцепи-  свободных    ние            вуют        расцепи-      ГОСТ 14255:         ния по

выклю-                                   тель в зоне   контактов:                                     теля то-        00- IP00 – зажи-      ГОСТ 15150:

чателей,                                 токов ко-      00- без до-                                        ков перег-    мов для присое-      УХЛ3; Т3

предназ-                                 роткого        полнитель-                                        рузки:           динения внешних

наченных                              замыкания;   ных расце-                                        Р-с  регули-  проводников и

для защи-                              4- расцепи-   пителей и                                          ровкой но-    IP30- оболочки

ты элект-                               тель в зоне   свободных                                           минального   выключателя;

родвига-                                    токов перег- контактов;                                            тока;              20- IP20- зажи-

телей                                      рузки и ко-   11- свобод-                                       0- без регу-   мов для присое-

роткого за-   ные контак-                                      лировки но-  динения внешних

мыкания       ты;                                                    минального   проводников и

18- незави-                                       тока               IP30- оболочки

симый расце-                                                          выключателя

питель и сво-

бодные кон-

такты

Время-токовые характеристики

срабатывания выключателей с холодного состояния при температуре воздуха 40( С

для  ВА51-25                                                                     для  ВА51Г25

Внешний вид, габаритные, установочные и

присоединительные размеры

Выключатель без свободных контактов                           Для степени защиты IP20

Выключатель со свободными контактами

Возможно сочетание свободных контактов: 1з+1р; 2з; 2р; 2р+1з(.

(  Сочетание свободных контактов 2р+1з имеет одну общую точку для размыкающих контактов.

# Text boxes

42

52,5

17.5

2 отв. О 4,5

87.5

100

88,5

7.5

70

150

Дополнительные крышки

70

24

Ток нагрузки кратный номинальному,

Время срабатывания

1,05     1,5

1

0,75

1,3

2

0,1

1

10

16

4

3

6

5

10

9

8

7

14

12

I

--

In

1

10

100

0,01

С

мин.

Время срабатывания

Ток нагрузки кратный номинальному,

С

0,75

0,01

0,1

I

--

In

5

2

1,5

1

1,25

3

4

12

7

8

9

10

6

14

16

100

1

10

10

мин.

1

70

39

13,5

25,5

13,5

13,5